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Введение
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Кинзельского сельсовета  Красногвардейского  района является:
- Постановление от 07.03.2019 № 38-п «О разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 (ред. от 03.04.2018)  года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 
- Приказ Минрегиона России совместный с Минэнерго России № 565/ 667 "О методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения" от 29 декабря 2012г.;

-  Генеральный план Кинзельского  сельского поселения.

Схема теплоснабжения позволяет определить масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы теплоснабжения. На основании прогнозирования развития Кинзельского сельсовета, определяемого генеральным планом,  определится с прогнозом спроса на тепловую энергию. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2033 года.
Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства Кинзельского сельсовета. Она разрабатывается с учетом перспективного развития на 20 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Решения при разработке схемы теплоснабжения принимаются на основе технико-экономических  вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

 -  «Генеральный план Кинзельского  сельского поселения»;

-    исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;

-    эксплуатационная документация;

-    сроки эксплуатации тепловых сетей;

-    материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

-    данные отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла;

-    документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)) и на пользование тепловой энергии,  потери).
Общие положения

Схема теплоснабжения Кинзельского сельсовета разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимальном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза развития до 2033 года. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития систем теплоснабжения  Кинзельского сельсовета.

 Характеристика  Кинзельского сельсовета

Административно-территориальное муниципальное образование Кинзельский сельсовет  входит в состав Красногвардейского  района Оренбургской области. 
Территория  Кинзельского сельсовета расположена в климатическом районе III-А. Климат резко-континентальный, засушливый. Основные черты климата - зима холодная, малоснежная, лето жаркое с частыми суховеями, быстрый период от зимы к лету, короткий весенний период, недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения и обилие прямого солнечного освещения в течение весеннее-летнего сезона. 

Средняя месячная температура июля +19ºС, января -14ºС. Наиболее низкая температура года -42ºС, высокая +38ºС. 

Количество осадков составляет в среднем 300-450 мм в год. Наибольшее количество осадков приходится на теплое время года.
Безморозный период составляет в среднем 150 дней в году. Высота снегового покрова составляет от 25-35 см. Последние морозы регистрируются в конце апреля, первые - в начале октября.

Преобладающее направление ветров зимой – юго-восточное, летом – северо-западное. Летом в районе, как и во всей области, преобладает континентальный тропический воздух. Он приходит из полупустынь Казахстана или формируется на месте путём прогрева. В результате этого почти ежегодно наблюдаются засушливые и суховейные периоды. Суховеи зачастую сопровождаются температурами порядка +40ºС и относительной влажностью 5-10%.

Глубина сезонного промерзания суглинков и глин 1,66 м., супесей – 2,46 м. Снеготаяние начинается во второй половине марта и сопровождается бурным вскрытием рек.    
В состав  Кинзельского  сельсовета  входят 5 населенных пунктов: село Кинзелька, село Вознесенка,  деревня  Петропавловка, поселок Степной, поселок  Александровка.
Площадь Кинзельского сельсовета на 01.01.2019 г. составляет  33 469  га.

Административным центром Кинзельского сельсовета является с. Кинзелька.

На территории населенных пунктов Кинзельского сельсовета теплоснабжение осуществляется индивидуальными источниками тепловой энергии и отопительными котельными.

Отопление  малоэтажных и двухэтажных жилых домов частного сектора, некоторых административных зданий осуществляется от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей, установленных в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Теплоснабжение общественных организаций Кинзельского сельсовета осуществляется от ведомственных котельных. Их обслуживает теплоснабжающая организация Общество с ограниченной ответственностью "Плешановское Жилищно-коммунальное хозяйство" (далее – ООО "Плешановское ЖКХ").
Отдельные существующие показатели источников теплоснабжения Кинзельского сельсовета в разрезе населенных пунктов по состоянию на 01.01.2019 года представлены в таблице 1.1:
Таблица 1.1
	Наименование
	Населенные пункты
	Всего по Кинзельскому сельсовету

	
	с. Кинзелька
	с. Вознесенка
	п. Степной
	

	Число  источников        теплоснабжения всего, единиц  в том числе:
	3
	1
	-
	4

	котельных на:

	природном (попутном) газе


	3
	1
	-
	4

	жидком топливе

	-
	-
	-
	-

	твердом топливе

	-
	-
	-
	-

	Отпущено котельными своим потребителям, Гкал


	760.262
	160.00
	-
	920.262

	Протяженность тепловых сетей всего, км


	0,03
	0,06
	-
	0,09

	Численность населения всего, человек

	1021

	Число зданий всего, единиц


	9
	1
	1
	11

	нежилых 1 этажных

	6
	-
	1
	7

	нежилых 2 этажных

	2
	1
	-
	3

	жилых муниципальных

	1
	-
	-
	1

	Число нежилых зданий отапливаемых котельными  всего, единиц
	3
	1
	-
	4

	Обеспеченность инженерным оборудованием зданий (% от общего количества)


	- централизованным теплоснабжением
	27
	9
	-
	36

	- централизованным водопроводом
	72
	9
	9
	90

	- централизованной канализацией
	63
	9
	9
	81

	- индивидуальным теплоснабжением
	45
	-
	9
	54

	- газом


	73
	9
	-
	82


На момент разработки схемы теплоснабжения на котельных ООО "Плешановское ЖКХ" в качестве топлива используется природный газ.
Общая характеристика систем теплоснабжения от котельных приведена в таблице 1.2.:
Таблица 1.2
	№ п/п
	Наименование
	Температурный график
	Тип системы теплоснабжения

	1
	Котельная с. Кинзелька ул. Школьная. Д.1

	85/40
	2-х трубная без ГВС

	2
	Котельная с. Кинзелька ул. Рабочая

	85/40
	2-х трубная без ГВС

	3
	Котельная с. Кинзелька ул. Школьная. д. 7а

	85/40
	2-х трубная без ГВС

	4
	Котельная с. Вознесенка ул. Школьная.

	85/40
	2-х трубная без ГВС


Расчетные тепловые нагрузки и обобщенная характеристика системы теплоснабжения от котельных приведена в таблице 1.3.:
Таблица 1.3

	№ п/п
	Наимено-вание

источника тепловой энергии
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Протяженность трубопроводов тепловой сети

(в 2-х тр.

исп.), м
	Материальная характеристика трубопроводов тепловой сети,



	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Суммарная нагрузка
	
	

	1
	Котельная с. Кинзелька ул. Рабочая
	0,015
	0
	0
	0,015
	13
	1,3

	2
	Котельная с. Кинзелька ул. Школьная. Д7а
	0,023
	0
	0
	0,023
	3
	0,342

	3
	Котельная с. Кинзелька ул. Школьная. Д1
	0,081
	0
	0
	0,081
	15
	1,5

	4
	Котельная с. Вознесенка ул. Школьная.
	0,017
	0
	0
	0,017
	68
	6,8


Структура основного оборудования котельной представлена в таблице 1.4.:
Таблица 1.4. 

	Основное оборудование

	Котлы

	 № котельной
	Тип (количество)
	Производительность, Гкал/ч

	Котельная № 1
	ИШМА-50 (2шт)
	0,042*2=0,084

	Котельная № 2
	КСУВ-60 (2шт)
	0,051*2=0,102

	Котельная № 3
	КЧМ-5 (2шт)
	0,06*2=0,12

	Котельная № 4
	ИШМА-50 (2шт)
	0,042*2=0,084


Схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии – котельных сельского поселения Кинзельский сельсовет Красногвардейского района представлены на рисунках ниже.

Схема  тепловых сетей    
с. Кинзелька,  ул. Рабочая (Котельная №1)
                      1

                                                                                                                          2


                                                                  13 м


	№ п/п
	Наименование  участка
	Протяженность, м
	Диаметр  трубопровода, мм
	Тип прокладки

	1
	1-2
	13
	50 
	наружная


Схема  тепловых сетей
с. Кинзелька,  ул. Школьная, д. 7А (Котельная №2)

                                 1

                                                                                                                2

                                                                          3 м    

	№ п/п


	Наименование  участка
	Протяженность, м
	Диаметр  трубопровода, мм
	Тип прокладки

	1


	1-2
	3
	57 
	наружная


Схема  тепловых сетей   
с. Кинзелька,  ул. Школьная, д. 1 (Котельная №3)
                    1

                                                                                                      2

                           
                                    1                    15 м
	№ п/п
	Участок  теплосети
	Протяженность, м
	Диаметр

трубопровода, мм 
	Тип прокладки

	1
	1-2
	15
	50 
	Наружная 


Схема  тепловых сетей

с. Вознесенка,  ул. Школьная (Котельная №4)
                                                         2                               3
                  1
                  
                                              18 м

                                                                                             

                                                                                                 50 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                      4


	№ п/п
	Наименование  участка
	Протяженность, м
	Диаметр  трубопровода, мм
	Тип прокладки

	1
	1-2
	18
	50 
	наружная

	2
	3-4
	50
	50 
	наружная

	
	
	
	
	


Для теплоснабжения некоторых муниципальных зданий, малоэтажных и двухэтажных жилых домов частного сектора в населенных пунктах Кинзельского  сельсовета в настоящее время используются индивидуальные источники тепловой энергии. 

Раздел 1.  Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Кинзельского  сельсовета
К ним относятся
А) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).
В базовом периоде, на конец 2018 года, за площадь строительных фондов по Кинзельскому  сельсовету приняли  0 м².
Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления по этапам представлена в таблице 1.5:
Таблица 1.5.
	Показатель
	2019


	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2028 
	2029-2033 
	Итого

	Жилые дома, многоквартирные дома

	Ввод жилых площадей, м2 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прирост жилых площадей, м2 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общественные здания

	Ввод площадей общественных зданий, м2 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прирост площадей общественных зданий, м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Производственные здания

	Ввод площадей производственных зданий, м2 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прирост площадей производственных зданий, м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по вводимым площадям

	Ввод площадей, м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Прирост площадей, м2         
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Население

	Прогнозная численность

населения на начало года, 

человек
	1021
	1024
	1027
	1030
	1033
	1048
	1063
	1063

	Прирост населения за год, чел      
	3
	3
	3
	3
	3
	15
	15
	45


Характеристика сохраняемого нежилого фонда в Кинзельском сельсовете по населенным пунктам за 2018 год:
Таблица 1.6.
	Место нахождения, вид здания


	Количество этажей
	Площадь здания, м²
	Год ввода в эксплуатацию
	Балансодержатель
	Источник теплоснабжения
	Отопление, Гкал/ч

	с. Кинзелька

	Детсад
	1
	301,5
	1973
	РОО
	Котельная 1
	0,015

	СДК
	2
	590,5
	1972
	МО Кинзельский сельсовет
	Котельная 2
	0,023

	Школа
	2
	1200
	1971
	РОО
	Котельная 3
	0,081

	с. Вознесенка

	Административное здание
	1
	570
	1990
	МО Кинзельский сельсовет
	Котельная 4
	0,017

	Всего:
	0.136


 В соответствии с генеральным планом Кинзельского сельсовета ввод производственных зданий промышленных предприятий в рассматриваемый перспективный период  не планируется.

Б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.
Отпуск тепловой энергии на отопление общественных организаций Кинзельского сельсовета  за  год составил 920.262 Гкал: 
-  детсад – 71.942 Гкал; 

-  СДК – 178.32 Гкал; 

-  школа в с. Кинзелька– 510 Гкал; 

-  административное здание в с. Вознесенка – 160.00 Гкал.
Объемы потребления теплоносителя
Таблица 1.7. 
	Элемент территориального деления
	Этапы
	Объем потребления теплоносителя, м3/ч

	
	
	Существующее потребле-

ние
	Прирост потребления

	Кинзельский 
сельсовет
	2018
	0,04
	0

	
	2019
	0,04
	0

	
	2020
	0,04
	0

	
	2021
	0,04
	0

	
	2022
	0,04
	0

	
	2023-2027
	0,04 за год
	0

	
	2028-2033
	0,04 за год
	0


В соответствии с генеральным планом населенных пунктов Кинзельского сельсовета на период до 2033 года не планируется строить жилые, общественные и производственные здания, это не потребует увеличения тепловой мощности для системы отопления. 
Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе тепло- снабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе тепло- снабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения - нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии. В таблице 2.1 приведены радиуса теплоснабжения для потребителей. В таблице 2.1 приведены данные о существующем радиусе теплоснабжения.

К источникам теплоснабжения объектов в Кинзельском сельсовете Красногвардейского района не могут быть подключены иные потребители тепловой энергии в связи с тем, что расчеты по подбору источников теплоснабжения выполнены конкретно под объекты потребления тепловой энергии. В связи с этим радиусы эффективного теплоснабжения приняты исходя из расстояний расположения объектов потребления тепловой энергии от источника теплоснабжения.

Таблица 2.1.
	Наименование

источника

теплоснабжения
	Наименование основного

оборудования

котельной
	Радиус эффективного теплоснабжения, м

	Котельная 1
	2 шт.× ИШМА-50
	13

	Котельная 2
	2 шт.× КСУВ-60
	3

	Котельная 3
	2 шт.× КЧМ-5
	15

	Котельная 4
	2 шт.× ИШМА-50
	50


2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии сельского поселения Кинзельский сельсовет Красногвардейского района представлены на рис. 2.1.1 и 2.1.2.
Увеличение существующих зон действия источников теплоснабжения не планируется.
Рис. 2.1.1 Зона действия котельных с.Кинзелька
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Рис. 2.1.2 Зона действия котельной с.Вознесенка
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2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Для теплоснабжения малоэтажных и двухэтажных жилых домов частного сектора в населенных пунктах Кинзельского  сельсовета в настоящее время используются индивидуальные источники тепловой энергии.

В соответствии с генеральным планом населенных пунктов Кинзельского сельсовета, увеличения зон расположения многоквартирных домов, жилых домов в перспективе до 2033 года не планируется. В соответствии с этим зона действия индивидуальных источников теплоснабжения так же не изменится относительно существующего положения.
2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии сельского поселения Кинзнльский сельсовет, в том числе  работающих  на   единую   тепловую   сеть,   на   каждом   этапе   представлены   в  табл. 2.2,содержащей:

· существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

· существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

· существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

· значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

· затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной сельского поселения Кинзельский сельсовет приведены в табл. 2.2.

  Таблица 2.2
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность,

Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность,

Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности насобственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Нагрузка потребителей,

Гкал/ч
	Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетомтепловых потерь в тепловых сетях),Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч

	2018 год

	Котельная 1
	0,084
	0,084
	0
	0,015
	0,002
	0,017
	0,067

	Котельная 2
	0,102
	0,102
	0
	0,023
	0,006
	0,029
	0,073

	Котельная 3
	0,12
	0,12
	0
	0,081
	0,002
	0,083
	0,037

	Котельная 4
	0,084
	0,084
	0
	0,017
	0,001
	0,018
	0,066

	2019 год

	Котельная 1
	0,084
	0,084
	0
	0,015
	0,002
	0,017
	0,067

	Котельная 2
	0,102
	0,102
	0
	0,023
	0,006
	0,029
	0,073

	Котельная 3
	0,12
	0,12
	0
	0,081
	0,002
	0,083
	0,037

	Котельная 4
	0,084
	0,084
	0
	0,017
	0,001
	0,018
	0,066

	2020 год

	Котельная 1
	0,084
	0,084
	0
	0,015
	0,002
	0,017
	0,067

	Котельная 2
	0,102
	0,102
	0
	0,023
	0,006
	0,029
	0,073

	Котельная 3
	0,12
	0,12
	0
	0,081
	0,002
	0,083
	0,037

	Котельная 4
	0,084
	0,084
	0
	0,017
	0,001
	0,018
	0,066

	2021 год

	Котельная 1
	0,084
	0,084
	0
	0,015
	0,002
	0,017
	0,067

	Котельная 2
	0,102
	0,102
	0
	0,023
	0,006
	0,029
	0,073

	Котельная 3
	0,12
	0,12
	0
	0,081
	0,002
	0,083
	0,037

	Котельная 4
	0,084
	0,084
	0
	0,017
	0,001
	0,018
	0,066

	2022 год

	Котельная 1
	0,084
	0,084
	0
	0,015
	0,002
	0,017
	0,067

	Котельная 2
	0,102
	0,102
	0
	0,023
	0,006
	0,029
	0,073

	Котельная 3
	0,12
	0,12
	0
	0,081
	0,002
	0,083
	0,037

	Котельная 4
	0,084
	0,084
	0
	0,017
	0,001
	0,018
	0,066

	2023-2027 гг.

	Котельная 1
	0,084
	0,084
	0
	0,015
	0,002
	0,017
	0,067

	Котельная 2
	0,102
	0,102
	0
	0,023
	0,006
	0,029
	0,073

	Котельная 3
	0,12
	0,12
	0
	0,081
	0,002
	0,083
	0,037

	Котельная 4
	0,084
	0,084
	0
	0,017
	0,001
	0,018
	0,066

	2028-2033 гг.

	Котельная 1
	0,084
	0,084
	0
	0,015
	0,002
	0,017
	0,067

	Котельная 2
	0,102
	0,102
	0
	0,023
	0,006
	0,029
	0,073

	Котельная 3
	0,12
	0,12
	0
	0,081
	0,002
	0,083
	0,037

	Котельная 4
	0,084
	0,084
	0
	0,017
	0,001
	0,018
	0,066


Раздел 3.  Существующие и перспективные балансы теплоносителя

В населенных пунктах Кинзельского сельсовета запроектирована и действует смешанная система теплоснабжения: котельная 1 - закрытая; котельная 2 - открытая; котельная 3 - закрытая; котельная 4 – закрытая.

В системе теплоснабжения возможна утечка воды через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. 

Для устойчивой работы системы теплоснабжения потери  компенсируются на котельных подпиточной водой в пределах нормы (20-40 литров в год). В качестве исходной воды для подпитки теплоносителя в селе используется вода из сельского водопровода (скважины, колодца). 

Система теплоснабжения населенных пунктов Кинзельского сельсовета не предусматривает использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения. Подогрев воды осуществляется от проточных водонагревателей, установленных в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения
Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения осуществлять соответствии с положениями Генерального плана:

· Теплоснабжение новой малоэтажной застройки осуществлять от АОГВ, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.

· Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения потерь тепла.

·  Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду. 
Раздел 5.  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В поселении сложилась устойчивая схема теплоснабжения. В то же время имеющиеся технические проблемы требуют проведения работ, удовлетворяющих спрос на тепловую энергию, повышающие надежность теплоснабжения, снижающих тариф на тепло.

5.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

Схемой теплоснабжения предлагается обеспечивать планируемые к строительству индивидуальные жилые дома теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. 

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

В настоящее время модернизация системы теплоснабжения Кинзельского сельского поселения не предусматривает расширения схемы теплоснабжения. Содержание и обслуживание существующих объектов теплоснабжения является на сегодняшний день перспективным.
5.3. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В настоящее время модернизация системы теплоснабжения   Кинзельского сельского поселения не предусматривает меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажа избыточных источников тепловой энергии.

5.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с данными Администрации Кинзельского сельского поселения переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

5.5. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.
В связи с отсутствием на территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим  не предусмотрены.

5.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.
По данным Администрации Кинзельского сельского поселения, планируемые к строительству индивидуальные жилые дома предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. В связи с тем, что в настоящее время не предусматривается изменение схемы теплоснабжения Кинзельского сельского поселения, величина подключенной нагрузки существующих источников централизованного теплоснабжения остается равной существующему значению. Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

5.7. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.
На территории   Кинзельского сельского поселения котельные в настоящий момент работают по температурному графику: для газовых котельных (таблица 5.1). Изменение температурных графиков не целесообразно. 

Таблица 5.1

	Температурный график воды на котле газовых котельных

	Температура наружного воздуха, °С
	Температура воды на котле, °С
	Температура наружного воздуха, °С
	Температура воды на котле, °С

	
	выход
	на входе
	
	выход
	на входе

	8
	40
	34
	-12
	65
	54

	7
	42
	35
	-13
	66
	55

	6
	44
	36
	-14
	67
	56

	5
	46
	37
	-15
	68
	57

	4
	47
	38
	-16
	69
	57

	3
	49
	39
	-17
	70
	58

	2
	50
	40
	-18
	71
	59

	1
	52
	41
	-19
	72
	60

	0
	53
	42
	-20
	73
	61

	-1
	54
	43
	-21
	74
	62

	-2
	55
	44
	-22
	75
	63

	-3
	56
	45
	-23
	76
	63

	-4
	57
	46
	-24
	77
	64

	-5
	58
	47
	-25
	78
	65

	-6
	59
	48
	-26
	79
	66

	-7
	60
	49
	-27
	80
	67

	-8
	61
	50
	-28
	81
	68

	-9
	62
	51
	-29
	82
	68

	-10
	63
	52
	-30
	83
	69

	-11
	64
	53
	-31
	85
	70


Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

5.8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

В таблице 5.2 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии. Необходимость в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию потребуется в случае принятия решения о подключении новых потребителей тепловой энергии. Изменение перспективной установленной тепловой мощности источников теплоснабжения связано с запланированными мероприятиями по замене водогрейных котлов.
Варианты развития централизованной системы теплоснабжения в период с 2019-2033г.г. 

Таблица 5.2

	Котельная
	Основное оборудование котельной
	Мероприятия



	наименование
	год ввода
	наименование
	год ввода
	Тепловая мощность установленная, кВт
	Тепловая мощность перспективная, кВт
	2019-2033гг

	Котельная 1
	2003
	ИШМА-50
	2003
	50
	50
	техническое обслуживание

	Котельная 2
	2010
	КСУВ-60
	2010
	60
	60
	техническое обслуживание

	Котельная 3
	2000
	КЧМ-5
	2000
	70
	70
	техническое обслуживание

	Котельная 4
	2003
	ИШМА-50
	2003
	50
	50
	техническое обслуживание


Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В настоящее время текущая мощность котельных обеспечивает всех своих потребителей достаточным количеством тепла. Зон дефицитов располагаемой мощности в настоящее время нет. Модернизация системы теплоснабжения Кинзельского сельского поселения предусматривает изменения схемы теплоснабжения в тех местах, где отсутствует централизованное отопление (при необходимости потребительского спроса на тепловую энергию). 

6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

На основании информации Администрации Кинзельского сельского поселения  теплоснабжение населённых пунктов на территории поселения на перспективу, с учётом характера застройки в населенных пунктах (индивидуальное жилищное строительство, малоэтажная застройка), предлагается децентрализованное - от автономных источников теплоты для жилых домов и от локальных котельных для отдельных объектов соцкультбыта. В газифицированных населённых пунктах жилищный фонд предусматривается отапливать от автономных источников тепла, работающих на природном газе.

6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории   Кинзельского сельского поселения условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют. Теплоснабжение децентрализованное, котельные между собой тепловыми сетями не связаны.

6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

При замене существующих сетей, нуждающихся в замене, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ). 

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

В населенных пунктах Кинзельского сельсовета запроектирована и действует смешанная система теплоснабжения: котельная 1 - закрытая; котельная 2 - открытая; котельная 3 - закрытая; котельная 4 – закрытая.

При реконструкции системы теплоснабжения от котельной №2, необходимо в проектной документации закладывать решения по реализации закрытой системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуального теплового пункта в связи с наличием у потребителя системы горячего водоснабжения.

Раздел 8.  Перспективные топливные балансы
В соответствии с пунктом 4.1 СНиП II-35-76 «Котельные установки» виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями.

В соответствии с пунктом 1.12 СНиП СНиП II-35-76 «Котельные установки» котельные по надежности отпуска потребителям относятся:

- к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории – остальные котельные.

В соответствии с приведенной классификацией к  котельным ООО "Плешановское ЖКХ" подключены потребители первой категории.

На момент разработки схемы теплоснабжения на котельных ООО "Плешановское ЖКХ"  в качестве  топлива используется природный газ.

Перспективные топливные балансы за 2019-2033 года для каждого источника тепловой энергии, расположенного на территории Кинзельского сельсовета, представлены в таблице 8.1:
Таблица 8.1.
	Наименование

источника

теплоснабжения
	Наименование основного

оборудования

котельной
	Потребление тепловой энергии, Гкал
	Потребное количество топлива,      (газ) м ³
	Расход элек. энергии, тыс. кВт.



	Котельная 1
	2 шт.× ИШМА-50
	1 079.13
	146 650
	21407

	Котельная 2
	2 шт.× КСУВ-60
	2 674.8
	248 025
	29125

	Котельная 3
	2 шт.× КЧМ-5
	7 650.00
	540 780
	88378

	Котельная 4
	2 шт.× ИШМА-50
	2 400.00
	344 670
	86154

	Всего:
	13 803.93
	1 280 125
	225064


Раздел 9.  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

а) повышение эффективности  работы сохраняемого существующего оборудования.
Эксплуатация системы теплоснабжения без проведения мероприятий постепенно приведет к существенному снижению  тепловой мощности котельных,  пропускной способности тепловых сетей, надежности работы всей системы, может привести к аварийным отключениям существующих потребителей тепла.

Ориентировочный размер необходимых инвестиций в повышение эффективности  работы сохраняемого существующего оборудования котельных, обслуживаемых ООО "Плешановское ЖКХ", на 2019-2033 года представлен в таблице 9.1:
Таблица 9.1.
	Котельная
	Капиталовложения, тыс. руб.*



	
	2019
	2020-2024
	2025-2029
	2030-2033
	всего

	Котельная №1
Детский сад
	не планируется

	Котельная №2
СДК
	-
	-
	72
	-
	72

	Котельная №3
Кинзельская СОШ
	не планируется

	Котельная №4
Административное здание
	не планируется

	Итого:
	-
	-
	72
	-
	72


Таким образом, ориентировочные затраты на реконструкцию котельных в ценах 2019 г. без НДС составят 72 тыс.руб.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей от котельных сельского поселения Кинзельский сельсовет

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство новых тепловых сетей дать не представляется возможным в связи с отсутствием привязки к местности планируемых к строительству источников и потребителей тепловой энергии. Необходимо уточнение данной информации при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

Оценка капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей с перекладкой трубопроводов от котельных приведена в табл. 9.2.

Таблица 9.2.

	Наименование мероприятий
	Протяженность

тр-дов, м
	Ориентировочные затраты инве
стиций, тыс. руб. безНДС
	Этапы

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-

2028
	2029-

2033

	Реконструкция тепловых сетей с перекладкой трубопроводов от котельных


	81,0
	405,0
	
	
	
	
	
	х
	х


Таким образом, суммарные капитальные вложения в реконструкцию тепловых сетей и в период 2019 – 2033 гг. составят 405,0 тыс. руб. в ценах 2019 г. без НДС.

9.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима

В схеме теплоснабжения сельского поселения Кинзельский сельсовет изменений температурного графика и гидравлического режима работы тепловых сетей на период 2018 – 2033 гг. не предусмотрено.

В связи с этим предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, ре- конструкцию и техническое перевооружение отсутствуют.

9.4. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Надежность теплоснабжения в отрасли снижается в связи с высоким износом оборудования и сокращением когенерации. А текущий уровень тарифов делает рынок тепла непривлекательным для инвесторов.

В части регулирования в сфере теплоснабжения Минэнерго предлагает ряд мер, направленных на повышение привлекательности этого рынка для инвесторов (введение тарифа альтернативной котельной, тарифное регулирование, долгосрочные договорные отношения на по- ставку тепловой энергии).

Переход в ближайшие годы к новой модели рынка теплоснабжения позволит обеспечить остро необходимый приток инвестиций, передать ответственность за отрасль квалифицированным инвесторам и планомерно повышать надежность и качество теплоснабжения.

В качестве справедливой цены для конечных потребителей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации предлагается рассматривать цену тепловой энергии (мощности), определяемую исходя из минимальной стоимости тепловой энергии (мощности), которую можно произвести и поставить потребителям с использованием наилучших доступных технологий (далее – индикативный уровень цены на тепловую энергию (мощность).

Источниками инвестиций по объему денежных средств, направляемых на реализацию мероприятий для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, должны являться бюджетные и внебюджетные средства.

Одним из вариантов финансирования мероприятий по реконструкции тепловых сетей и строительству новых источников тепловой энергии предлагается рассматривать концессионное соглашение.
Раздел 10.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154: определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа: статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями                             в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о  принятии заявки.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Рассмотрев и проанализировав информацию по организациям, осуществляющим выработку тепла в населенных пунктах Кинзельского сельсовета, Администрация Кинзельского сельсовета утвердила в качестве единой теплоснабжающей организации - ООО "Плешановское ЖКХ".

ООО "Плешановское ЖКХ":

 - арендует источники тепла  на основании договора;

- имеет способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения населенных пунктов Кинзельского сельсовета. У  теплоснабжающей организации - ООО "Плешановское ЖКХ" имеется квалифицированный персонал и техника для проведения ремонта,  обслуживания тепловых сетей.

Уставный капитал  ООО "Плешановское ЖКХ" определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. 

Размер собственного капитала  выше указанной теплоснабжающей организации  составляет 10 000 (десять тысяч рублей).

Зона действия ООО "Плешановское ЖКХ", объекты теплоснабжения и сети теплоснабжения на территории Муниципального образования Кинзельский сельсовет.

Раздел 11.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
В настоящее время мероприятий по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения Кинзельского сельсовета не предлагается. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.
Раздел 12.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям
На территории Кинзельского сельсовета бесхозные тепловые сети отсутствуют.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.
Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения осуществляется на основании региональной программы "Развитие газификации в Оренбургской области в 2017 - 2021 годах". Утвержденной постановлением правительства Оренбургской области от 29 июня 2017 года N 482-п.
 Целями реализуемых на территории Оренбургской области мероприятий по газификации являются:

- повышение уровня газификации населенных пунктов Оренбургской области и расширение газораспределительной системы;

- оптимизация загрузки существующих газораспределительных сетей и сооружений;

- повышение надежности и безопасности предоставления услуг газоснабжения.

13.2.  Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.
Описание рисков реализации Программы.
13.2.1. Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

13.2.2. Финансовые риски связаны с:

частичным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Программы, что потребует внесения изменений в Программу;

отсутствием финансирования мероприятий из средств местных бюджетов в соответствии с соглашениями между заказчиком государственных программ Оренбургской области и МО на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление финансирования соответствующих программных мероприятий из средств областного бюджета;

недостаточным объемом собственных средств организаций, в связи с чем потребуется уточнение объемов финансирования и сроков реализации программных мероприятий, также могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий, что обусловит необходимость внесения изменений в Программу.

13.2.3 Макроэкономические риски связаны с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители.
13.2.4 Законодательные риски связаны с тем, что достижение показателей Программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней.

13.2.5. На реализацию Программы могут оказать влияние и другие внешние и внутренние риски, перечень которых и меры по их минимизации систематизированы и представлены в таблице 13.1.

Таблица 13.1

	N п/п
	Группа рисков
	Риск
	Уровень влияния
	Меры управления рисками

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Внутренние риски
	несвоевременное перераспределение средств, определенных Программой, в ходе ее исполнения
	умеренный
	контроль и мониторинг реализации мероприятий Программы

	2.
	Внешние риски
	снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской системы
	высокий
	проведение комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения Программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий;

подготовка и проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности мероприятий Программы

	
	
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области
	умеренный
	проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации;

своевременное внесение изменений в правовые акты и (или) принятие правовых актов Оренбургской области, касающихся сферы реализации Программы

	
	
	неподготовленность МО и юридических лиц к участию в реализации мероприятий Программы
	умеренный
	осуществление активного взаимодействия с МО и юридическими лицами - участниками Программы, размещение на официальном сайте минстроя Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о реализации Программы и вносимых в нее изменениях


13.3.  Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.
Осуществление активного взаимодействия с муниципальными образованиями и юридическими лицами - участниками Программы, размещение на официальном сайте минстроя Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о реализации Программы и вносимых в нее изменениях. 

Осуществление обратной связи со стороны ответственных лиц за реализацию программы, взаимодействие с главами Муниципальных образований.
13.4.  Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.
Данных решений на территории Кинзельского сельсовета по объектам теплоснабжения не принималось.

13.5.  Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.
 Строительство данных объектов на территории Кинзельского сельсовета не планируется. 

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.
Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Кинзельский сельсовет, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети,

- установка на скважины водяных счетчиков и  частотных преобразователей.

Так администрация  Кинзельского сельсовета запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за  счет  собственных средств.
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	2019
	2020-2024
	2025-2029
	2030-2033

	Реконструкция водопроводных сетей: 
с. Кинзелька ул. Мира

	тыс. руб.
	-
	808
	-
	-


13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Мероприятия заложенные в схему водоснабжения Кинзельского сельсовета необходимо реализовать в соответствии с планируемыми сроками.
Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.  Существующие – 0, Перспективные -0.

14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии – Существующие – 0, Перспективные -0.

14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).
Таблица 14.1

	Наименование

источника

теплоснабжения
	Наименование основного

оборудования

котельной
	Потребление тепловой энергии, Гкал
	Потребное количество топлива,      (газ) м ³
	Удельный расход топлива, м, куб.

Существующий
	Удельный расход топлива, м, куб.

Перспективный

	Котельная 1
	2 шт.× ИШМА-50
	1 079.13
	146 650
	136 
	136 

	Котельная 2
	2 шт.× КСУВ-60
	2 674.8
	248 025
	93
	93

	Котельная 3
	2 шт.× КЧМ-5
	7 650.00
	540 780 
	71
	71

	Котельная 4
	2 шт.× ИШМА-50
	2 400.00
	344 670
	144
	144


14.4.  Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
Таблица 14.2

	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность,

Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность,

Гкал/ч
	Материальная характеристика трубопроводов тепловой сети, кв.м.


	Нагрузка потребителей,

Гкал/ч
	Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях),Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей,

[м2/Гкал/ч]

	Котельная 1
	0,084
	0,084
	1,3
	0,015
	0,002
	0,017
	0,067
	76,5

	Котельная 2
	0,102
	0,102
	0,342
	0,023
	0,006
	0,029
	0,073
	11,8

	Котельная 3
	0,12
	0,12
	1,5
	0,081
	0,002
	0,083
	0,037
	18,1

	Котельная 4
	0,084
	0,084
	6,8


	0,017
	0,001
	0,018
	0,066
	377,8


14.5.  Коэффициент использования установленной тепловой мощности. 

Необходимо смотреть Таблица 14.2. Резерв тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч.
14.6.  Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.
Одним из важных показателей, позволяющим сравнивать системы транспорта теплоносителя, является удельная материальная характеристика [image: image5.png]


, которая рассчитывается по формуле:

[image: image6.png]Rix



 [м2/Гкал/ч], где:

[image: image7.png]


 - присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч;

М – материальная характеристика сети, определяется по формуле:

М = [image: image8.png]S,
=



 [м2], где:

[image: image9.png]


 – диаметр i – того подающего и обратного участка трубопровода тепловых сетей [м];

[image: image10.png]


 – длина i – того подающего и обратного участка трубопровода тепловых сетей [м].

Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости тепловых сетей и предаваемой нагрузки, чем меньше величина удельной материальной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность в целом.

14.7.  Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

 Отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения. Величина равна -1.

14.8.  Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения). Показатель – 15лет.
14.9. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения). Показатель – 0.
14.10. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).  Показатель – 0.
Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
На тарифы, запланированные мероприятия по реализации схемы теплоснабжения, не повлияют. Мероприятия, запланированные в схеме теплоснабжения, повлияют на без аварийную работу тепловых сетей в процессе эксплуатации системы теплоснабжения на территории Кинзельского сельсовета. 

Заключение

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения населенных пунктов Кинзельского сельсовета, а также объем необходимых для реализации варианта инвестиций отражены в разработанном документе - «Схема теплоснабжения села Кинзелька, села Вознесенка, поселка Степной, поселка Александровка, деревни Петропавловка Кинзельского сельсовета».

Уровень централизованного теплоснабжения в населенных пунктах Кинзельского сельсовета не достаточно высок – к тепловым сетям от котельных в основном подключены общественные здания. Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением жилых домов малоэтажной и двухэтажной застройки, некоторых муниципальных зданий.

Развитие системы теплоснабжения села Кинзелька, села Вознесенка Кинзельского сельсовета предлагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных находящихся в ведении  ООО "Плешановское ЖКХ". При этом в схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вариант развития системы теплоснабжения на рассматриваемый период. Реализация комплекса работ, по повышению эффективности  работы сохраняемого существующего оборудования, приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению ее надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации тарифов на тепловую энергию для потребителей.

Удовлетворение спроса на теплоснабжение и устойчивую работу ООО "Плешановское ЖКХ" определит предлагаемое органам местного самоуправления установление для этой организации статуса единой теплоснабжающей организации.

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития сельской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики сельского поселения, определяют объем необходимых инвестиций для реализации принятых решений.

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения Кинзельского сельсовета подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

а) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

б) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения;

в) финансовые потребности и источники их покрытия при проведении мероприятий, связанных с повышением эффективности  работы сохраняемого существующего оборудования.

Актуализация системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схемы теплоснабжения.

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимается до 1 марта.
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